**2019年学校消防设施整改询价公告**

根据市消防支队《消防责令限期改正通知书》（黄消限字[2019]第0509号）及《学校2019年消防整改方案》，我校拟按整改要求采购一批消防设施设备（包安装），现公开询价以确定供应商，欢迎有消防供货资质的供应商参与投标报价。具体要求如下：

1、根据市消防支队整改通知内容，对涉及的消防设施设备，学校予以采购添置和更换，确保设施设备完好，达到消防验收合格标准。力争8月20日前逐条落实到位。

2、按消防规范要求，全面清理校内所有消防通道，确保所有消防疏散通道通畅。

3、投标人须到学校各场地现场考察（联系电话：学校保卫处林主任0714-6379866、13092777053），实地详细了解本次消防设施设备添置更换整改具体情况、消防疏散通道整改具体情况，然后参与投标报价。

4、投标文件递交截止时间：2019年6月28日上午9：30前，投标人将密封的报价文件送至湖北城市职业学校行政办公A栋楼四层总务处办公室，超过该时间送达的文件，采购人将拒收。

5、定标原则：符合消防供货资格条件，按询价清单总报价合计总金额（包干价，包括供货、安装、人工、税费等所有费用）最低者确定为中标供应商。如两个以上的报价一致，则由学校采购委员会确定被遴选人为成交供应商。

6、联系地址：湖北省黄石市发展大道155号；联系人：0714-6379883，15072056627，联系人：李老师

7、报价清单（附后）。

湖北城市职业学校

2019年6月24日

湖北城市职业学校办公设备（耗材）采购询价单

申报处室：学生工作处 申请时间： 2019年6月21日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购事由及  用 途 | 校园消防整改项目 | | | | | |
| 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 104 |  |  | 食堂、公寓楼 |
| 2联装灭火器铁箱 | 4kg | 个 | 16 |  |  | 食堂 |
| 4联装灭火器铁箱 | 4kg | 个 | 24 |  |  | 公寓、图书馆、实训楼 |
| 应急灯 | 壁挂式（包安装） | 盏 | 48 |  |  | 各楼（公寓、食堂、图书馆、实训楼） |
| 安全出口标志 | 电源式（包安装） | 块 | 55 |  |  | 各楼（公寓、食堂、图书馆、实训楼） |
| 防火门闭门器 | 中号（包安装） | 套 | 35 |  |  | 各楼（公寓、食堂、图书馆、实训楼） |
| 排水软管安装 | 1吋（包安装） | 处 | 5 |  |  | 图书馆末端测试阀用 |
| 消防水池液位显示器 | 浮球型（包安装） | 套 | 3 |  |  | 图书馆、实训楼泵房、山顶水箱 |
| 消火栓箱启动按钮 | 按片式（包安装） | 套 | 10 |  |  | 图书馆 |
| 乙醇箱移装 | （包安装） | 套 | 3 |  |  | 食堂 |
| 电路整理、套管 | （包安装） | 米 | 300 |  |  | 食堂 |
| 消防疏散通道清理 |  |  |  |  |  | 按消防规范要求，全面清理校内所有消防通道，确保所有消防疏散通道通畅。 |
| **总报价：合计总金额（包干价）大小写** |  | | | | | |
| 报价单位  （盖章） |  | | 联系人及电话 |  | | |  |

8、附件：学校**2019年消防整改内容**（注：本项仅供中标人供货安装参考）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **整改项目** | **整改内容** | **完成时间** |
| 消防控制室 | 1、值班人员未持证上岗，未按规定着装； | 8月20日前 |
| 2、值班人员不会操作消防设施，报警控制器存在大量故障未处理； | 7月底 |
| 3、值班记录不规范，记录未如实反映值班情况； | 7月15日前 |
| 4、单位消防档案未建立，记录台账未建立； | 7月15日前 |
| 5、值班人员应急处置程序不规范，不熟悉未落实每月9日消防设施测试； | 7月底 |
| 6、日常防火巡检流于形式，不能发现问题，巡查无记录； | 7月底 |
| 7、未设置液位显示装置； | 7月15日前 |
| 图书馆 | 8、楼部分安全出口堵塞且上锁； | 7月15日前 |
| 9、部分疏散指示标志损坏； | 7月15日前 |
| 10、楼梯间防火门不能关闭，且未保持常闭状态； | 7月15日前 |
| 11、未端放水实验闭合湿式报警阀排水设施不完善，不便于测试； | 7月15日前 |
| 实训楼 | 12、部分安全出口上锁； | 7月15日前 |
| 13、排烟口处的排烟阀处于开启装药，未恢复至正常工作状态； | 7月底 |
| 14、地下室浆房防火门未保持关闭，部分楼房间防火门闭门器确实，楼梯内管阀穿越处的孔洞未封堵； | 7月底 |
| 15、浆房内有杂物为清理，标识化破损； | 7月底 |
| 16、地下室部分疏散指示标志未正常工作； | 7月底 |
| 17、排烟机房内堆积大量堆积杂物； | 7月底 |
| 18、水浆房内消防水池补水设施应明确并检查是否良好； | 7月底 |
| 宿舍楼 | 19、第二安全出口上锁，且疏散门开启方向错误； | 7月底 |
| 20、走道灭火器数量不足； | 7月底 |
| 21、楼梯间防火门卫保持常闭，闭门器损坏或缺失； | 8月15日前 |
| 22、安全出口设置电源控制柜； | 8月15日前 |
| 23、一、二楼设置有防盗窗； | 8月15日前 |
| 24、疏散转到，楼梯间 疏散指示标志，应急灯未正常工作且数量不足，设置位置不符合要求； | 8月15日前 |
| 25、应加强宿舍火源管理，强化应急预案熟悉演练； | 7月底 |
| 26、线路敷衍不规范； | 8月15日前 |
| 食堂 | 27、灭火器数量设置不符合要求，设置点的灭火器少于2具，未装箱； | 7月底 |
| 28、无应急灯，疏散指示标志损坏未正常工作； | 7月底 |
| 29、厨房内安全出口上锁； | 7月底 |
| 30、做饭时用的乙醇储存方式不符合要求； | 7月底 |
| 31、线路敷衍不规范； | 8月15日前 |
| 备注 | 32、单位各岗位职责落实不力，自主管理能力需加强。 | 8月15日前 |